## Vukovarska
3.1. | TROŠKOVNIK SUSTAVE DOJAVE POŽARA VUKOVARSKA
3.1.1. | TROŠKOVNIK OPREME
|  | jed.mjere | količina | jed.cijena | ukupno
1 | Dobava, montaža i spajanje mikroprocesorske adresabilne vatrodojavne centrale za 5 vatrodojavnih petlji, u kompletu sa karticama petlji. - u centrali je ugrađena dodatna matična RMBP ploča za prihvat dvostruke CPU jedinice za dodatnu kontrolu rada sustava - pregledan zaslon i jednostavno upravljanje putem dodirnog zaslona (touchscreen) u boji na hrvatskom jeziku - 24-bitni zaslon u boji s 480x272 piksela, LED-pozadinsko svjetlo - USB-sučelje za jednostavno programiranje putem DpT-softvera - prostor za dodatne module za povezivanje do 126 komponenti vatrodojavnog sustava po modulu - programiranje do 1890 zona detektora - memorija zapisnika događaja za 100.000 poruka - jednostavno programiranje do 10.000 priključaka - Vds certifikat - integriran samostalni sustav za gašenje požara u centrali plinom Novec 1230 (C1230‐3 količine 241 ml) - Centralu isporučiti u kompletu sa dvije 12VDC/7,2Ah baterije. (2 baterije spojene u seriju, da na kraju daju 24VDC, 7,2Ah) | kom | 1 |  | 0
Ponuđeni proizvod (proizvođač, tip/model):
2 | Dobava, montaža i spajanje: Adresabilni optički javljač dima - Optička tehnologija detekcije požara - Do 254 javljača u petlji - Automatsko ili ručno adresiranje javljača - Softversko konfiguriranje javljača - "self-monitoring" tehnologija provjere ispravnosti javljača - Vds certifikat - Kućište otporno na prašinu - Radni napon: 15 VDC - 32 VDC - Dimenzija s podnožjem: Φ 120 x 63.5 mm - Potrošnja < 0.51mA - Težina: 75 g - Dopuštena vlažnost: 95% - Dopuštena brzina zraka: do 20 m/s - Radna temperatura: -10°C ... +60°C | kom | 469 |  | 0
Ponuđeni proizvod (proizvođač, tip/model):
3 | Dobava, montaža i spajanje podnožja javljača iz gore navedene stavke. | kom | 469 |  | 0
Ponuđeni proizvod (proizvođač, tip/model):
4 | Dobava, montaža i spajanje adresibilnih I/O elemenata sa relejnim izlazom s izolatorom i kućištem, inteligentni ulazni / izlazni modul s dvosmjernim razdjelnikom prema EN 54-18 i EN 54-17. s jednim monitorom i jednim potencijalnim slobodnim relejnim izlazom 30 V DC/1 A - Modul za povezivanje s jednim slobodno programiranim ulazom i jednim slobodno programiranim izlazom - Programiranje različitih varijanti uključivanja i izlaza s vremenskom kontrolom - Praćenje radnog stanja - Nezavisno programiranje ulaza i izlaza - Automatsko i ručno adresiranje - Integrirana opcija razdvajanja i T-grana - Funkcije potpuno integrirane preko protokola - Višenamjenska LED za alarm (crveno) i greška (žuta) - Estetski robustno kućište za montažu na zid sukladno IP 54 | kom | 8 |  | 0
Ponuđeni proizvod (proizvođač, tip/model):
5 | Dobava, montaža i spajanje adresabilnog ručnog javljača požara, nedestruktivna aktivacija i resetiranje mehaničkim putem, automatsko i ručno adresiranje, komplet s kućištem i izolatorom petlje | kom | 33 |  | 0
Ponuđeni proizvod (proizvođač, tip/model):
6 | Dobava, montaža i spajanje paralelnog indikatora za javljače u spuštenom plafonu | kom | 9 |  | 0
Ponuđeni proizvod (proizvođač, tip/model):
7 | Dobava i montaža inteligentnog optičko-termičkog detektora sa dva optička i dva termička senzora i dvosmjernim izolatorom za najraniju detekciju požara i pokazivanje u svim okruženjima s teškim uvjetima okoline. -Integrirani mjerni sustav i algoritam za prepoznavanje kondenzacije -Inteligentni način analize i prekida za uklanjanje lažnih alarma (npr. dim cigareta) -Najviša pouzdanost optimalnim podešavanjem pragova alarma pomoću inteligentnog algoritma zadetekciju vatre -Pojedinačno korištenje toplinskog mjerenja prema EN 54-5 u razini osjetljivosti od 2 do 5 maksimum detektora (statički -> A1S, A2S) ili kao brzina detektora rasta s maksimalnim pragom (diferencijalna i statička -> A1R, A2R
| -Podešavanje razine osjetljivosti A1 i A1R, A1S i A2R, A2S (A2) 2 do 5 -Osjetljivost detektora automatski kalibrirana i slobodno programirana -Točno prepoznavanje onečišćenja pomoću dodatne neovisne mjerne komore -Periodično ispitivanje senzora -Automatsko i ručno adresiranje -Integrirana opcija izoliranja i T-grananja -Pohrana zadnjeg datuma održavanja -Višebojni LED za alarm (crveno) i greška (žuta) - Radni napon: 15 VDC - 33 VDC - Dimenzija otp. 44 mm x 100 mm - Potrošnja < 3.25 mA - Radna temperatura: -10°C ... +60°C" | kom | 24 |  | 0
Ponuđeni proizvod (proizvođač, tip/model):
8 | Dobava, montaža i spajanje podnožja javljača iz gore navedene stavke. | kom | 24 |  | 0
Ponuđeni proizvod (proizvođač, tip/model):
9 | Dobava, montaža i spajanje: Adresabilna vatrodojavna sirena s podnožjem - Jakost zvuka do 101,3 dB - Crvena boja - Radni napon: 10 VDC - 30 VDC - Dimenzija: 105 mm x 105 mm x 95 mm - IP 42 - Radna temperatura: -25°C ... +70°C" | kom | 24 |  | 0
Ponuđeni proizvod (proizvođač, tip/model):
10 | Dobava i montaža sirene za vanjsku montažu s bljeskalicom, IP 65, adresabilna - spajanje u petlju, napajanje zasebnim kabelom iz centrale | kom | 6 |  | 0
Ponuđeni proizvod (proizvođač, tip/model):
11 | Dobava i montaža katnog "repeater terminala" za lokalnu signalizaciju s VDC i mogučnošću upravljanja programski definiranom, sa vanjskim napajanjem. Napajanje izvesti posebnim kabelom iz CDP. | kom | 6 |  | 0
Ponuđeni proizvod (proizvođač, tip/model):
12 | Programiranje vatrodojavne centrale s unošenjem korisničkih podataka. | kom | 1 |  | 0
13 | Obuka djelatnika sa zapisnikom o obavljenoj obuci, te dokumentacija za uporabu na hrvatskom jeziku | komplet | 1 |  | 0
14 | Primopredaja sustava korisniku s kompletnom programskom dokumentacijom | komplet | 1 |  | 0
15 | Izrada projekta Izvedenog stanje (4 primjerka na papiru +1 u elektronskom obliku na CD-R mediju u nezaključanom formatu: doc, xls i dwg) | komplet | 1 |  | 0
16 | Pregled, ispitivanje i izdavanje atesta od strane ovlaštene tvrtke | komplet | 1 |  | 0
| Ukupno troškovnik opreme |  |  |  | 0
3.1.2. | TROŠKOVNIK KABELA, CIJEVI I SPAJANJA
1 | Dobava, polaganje i spajanje vatrodojavnog instalacijskog kabela 0,8/0,8 kV s izolacijom i plaštom od PVC-a i zaslonom od Al-folije - Tip kabela JB-Y(St)Y 2x2x0,8 mm - nazivni napon Uo/U = 300 V - vanjski promjer 7 mm | m | 5200 |  | 0
2 | Dobava i postavljanje plastične CS cijevi za provlačenje kabela sustava dojave požara - promjera 16 mm | m | 200 |  | 0
3 | Dobava i postavljanje plastičnih kanalica na zid ili strop objekta vijcima i tiplima (uključiti u cijenu stavke kompletan materijal i rad) dimenzija:
| - 17 x 17 mm | m | 3500 |  | 0
| - 25 x 17 mm | m | 300 |  | 0
| - 60 x 40 mm | m | 60 |  | 0
| - 100 x 60 mm | m | 10 |  | 0
4 | Prilgodba dogradnje U/I modula na postojeći sustav za isklop glavnog ventila plina u kuhinji. Komplet s dogradnjom opreme u razvodnom ormaru kuhinje i svom opremom i spanjem u ormaru. | kpl. | 1 |  | 0
5 | Dobava, ugradnja spajanje opreme za uključivanje U/I modula na sustav upravljanja ventilacijom kuhinje i restorana u ormaru kuhinje. Komplet sa svom potrebnom opremom i spajanjem u ormaru. | kpl | 1 |  | 0
6 | Dobava, montaža i spajanje kabela NYY-J 3x1,5 mm² i minijaturnog prekidača 10A u glavnoj razvodnoj ploči, za napajanje vatrodojavne centrale | kpl | 1 |  | 0
7 | Dobava potrebnog materijala i spajanje U/I kontrolnog modula s glavnom automatskom sklopkom u svrhu prekida napajanja el.en ventilacijskog sustava praonice u ormaru klima komore praonice | kom | 1 |  | 0
8 | Dobava potrebnog materijala i spajanje U/I kontrolnog modula s automatikom dizala u svrhu spuštanja dizala na prizemnu razinu i blokiranja svog rada. Programiranje ovog dijela uskladiti s evakuacijskim planom korisnika. | kpl | 3 |  | 0
9 | Isključivanje i demontaža postojećeg lokalnog sustava dojave požara u kotlovnici. | kom | 1 |  | 0
10 | Sitni spojni i montažni pribor, manji montažni radovi | komplet | 10 |  | 0
| Ukupno troškovnik kabela, cijevi i spajanja |  |  |  | 0
3.1.3. | DEMONTAŽNI I OSTALI RADOVI
1 | Izrada šliceva u zidu dim. 25x20 mm | m | 600 |  | 0
2 | Zatvaranje šliceva iz gornje stavke, te obrada zidova i bojanje nakon položenih kabela, položenih PVC cijevi u plafonu i zidovima. | kpl | 1 |  | 0
3 | Izrada proboja u betonskom i pregradnom zidu promjera do 30 mm za provlačenje kabela sustava dojave požara za prolaz ostalih kabela | kom | 200 |  | 0
4 | Radovi privremenoog skidanja postojećeg spuštenog plafona i vračanja natrag u restoranu radi postavljanja javljača u spuštenom plafonu i montaže paralelnih indikatora | kpl | 1 |  | 0
5 | Protupožarno brtvljenje prolaza kabela između katova i dijelova koji su međusobno razdvojeni u požarnom smislu. | kpl | 1 |  | 0
6 | Dobava, montaža i spajanje protupanične svjetiljke u prostoriji CDP. U stavku je potrebno uračunati priključni kabel MYM-J 3x1,5mm2 dužine 10m i sve ostale radove potrebne za dovođenje u funkciju. | kpl | 1 |  | 0
7 | Čišćenje objekta nakon izvođenja radova na probojima i štemanju šliceva sa odvozom i deponiranju otpadnog materijala na legalni deponij. Čišćenje treba izvršiti tako da se omogući izvođenje drugih radova i spriječi onečišćenje okoliša, a izvoditi prema pravilima zaštite na radu. | komplet | 1 |  | 0
| Ukupno demontažni i ostali radovi |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
3.1.1. | TROŠKOVNIK OPREME |  |  |  | 0
3.1.2. | TROŠKOVNIK KABELA I CIJEVI |  |  |  | 0
3.1.3. | DEMONTAŽNI I OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
NAPOMENA: (navedene cijene su bez PDV-a)